- MENU POUR OPTIMISEUR DE CHAUFFAGE.

- Menu sur LCD 2x16 et navigation avec un encodeur composé d’une molette rotative et un bouton axial.

- NB: En tournant la molette à gauche ou à droite, on fait défiler les champs qui passent en vidéo inverse.

- L’élément se trouvant en vidéo inverse est sélectionné en appuyant sur le bouton.

- Les valeurs comprises entre les signes <> sont arbitraires et les signes <>ne sont pas affichés sur LCD.

- Après 30 secondes d’inactivité dans MENU, automatiquement le programme retourne en « Mode normal »

- et les éventuels changements non validés sont perdus.

- A l’entrée dans le MENU, PROGRAMME est présélectionné (Vidéo inverse).

- Niveau0             Mode de fonctionnement normal.

Niveau1a

- MENU

- PROGRAMME DATE HEURE REGLAGES SORTIE

- L1

- L2                                                                                                                 Sélection Programme.

Niveau2a

- PROGRAMME

- CHOISIR_UN_CYCLE SORTIE

- L1

- L2                                                                                 Sélection Choisir un Cycle.

Niveau3a-1

- CHOISIR_UN_CYCLE

- CYCLE1 CYCLE2 CYCLE3 CYCLE4

- L1

- L2                                                                                       Sélection Cycle 1.

Niveau3a-2

- CHOISIR_UN_CYCLE

- CYCLE1 CYCLE2 CYCLE3 CYCLE4

- L1

- L2                                                                                       Sélection Cycle 2.

Niveau3a-3

- CHOISIR_UN_CYCLE

- CYCLE1 CYCLE2 CYCLE3 CYCLE4

- L1

- L2                                                                                       Sélection Cycle 3.

Niveau3a-4

- CHOISIR_UN_CYCLE

- CYCLE1 CYCLE2 CYCLE3 CYCLE4

- L1

- L2                                                                                       Sélection Cycle 4.

Niveau4a

- CYCLE <1>

- SELECTIONNER AJOUT_DE_PLAGES EDITER_CYCLE EDITER_JOUR SORTIE

- L1

- L2

Niveau5a

- SELECTION_CYCLE<1>

- OUI                    NON

- L1                                                                        Cycle sélectionné.

- L2                                                                        Sélection OUI = sortie du MENU avec prise en compte

- du cycle sélectionné.

Niveau5b

- SELECTION_CYCLE<1>

- OUI                    NON

- L1                                                                        Cycle sélectionné.

- L2                                                                        Sélection NON = retour au niveau 2b sur SORTIE.

Niveau4b

- CYCLE <1>

- SELECTIONNER AJOUT_DE_PLAGES EDITER_CYCLE EDITER_JOUR SORTIE

- L1

- L2

Niveau5c-1

- CYCLE <1> ( de 1 à 4 )

- AJOUT_DE_PLAGES     SORTIE

- L1

- L2                                                                                     Valider pour ajouter des plages.

Niveau6a-1

- JOUR

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau6a-2

- JOUR

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau6a-3

- JOUR

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau6a-4

- JOUR

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau6a-5

- JOUR

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau6a-6

- JOUR

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau6a-7

- JOUR

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau6b

- <LUNDI>

- DEBUT A 07:00

- L1                                                       Jour sélectionné.

- L2                                                       Tourner la molette pour changer de 00 à 23, puis valider avec bouton

- pour passer au champs suivant.

Niveau6c

- <LUNDI>

- DEBUT A 00:30

- L1                                                       Jour sélectionné.

- L2                                                       Tourner pour changer les minutes 00, 15, 30, 45, puis valider avec bouton

- pour passer au champs suivant.

Niveau6d

- <LUNDI> 00:15

- FIN  A      07:45

- L1                                                       Tourner pour changer (Maximum = 96 pas de 15 minutes).

- L2                                                       L’heure de fin s’affiche (Heure début + Nombre de Pas x 15  <Max 24:00>)

- Valider avec le bouton pour passer au champs suivant.

Niveau6e-1

- CYCLE <1>

- CONTINUER SORTIE

- L1                                                                    Le cycle en cours s’affiche.

- L2                                                                    Tourner la molette pour sélectionner, valider avec le bouton.

- Retour sur 6a.

Niveau6e-2

- CYCLE <1>

- CONTINUER SORTIE

- L1                                                                    Le cycle en cours s’affiche.

- L2                                                                    Sélection Sortie, valider avec le bouton pour se positionner

- au niveau 4e sur Sortie.

Niveau4c

- CYCLE <1> ( de 1 à 4 )

- SELECTIONNER AJOUT_DE_PLAGES EDITER_CYCLE EDITER_JOUR SORTIE

- L1

- L2

Niveau5d-1

- EDITER_CYCLE<1>

- SUPPRIMER ?    SORTIE

- L1                                                                       Cycle sélectionné en 3a-x.

- L2                                                                       Sélectionner avec la molette et valider avec le bouton.

Niveau6f-1

- SUPPRIMER_CYCLE<1>

- NON                    OUI

- L1                                                                       Cycle sélectionné en 3a-x.

- L2                                                                       Valider avec le bouton, NON = retour au niveau 4a sur SORTIE.

Niveau6f-2

- SUPPRIMER_CYCLE<1>

- NON                    OUI

- L1                                                                       Cycle sélectionné en 3a-x.

- L2                                                                       Valider avec le bouton, OUI = Effacement de toutes les plages

- horaires de tous les jours de la semaine du cycle concerné et

- retour au niveau 2b sur SORTIE.

Niveau5d-2

- EDITER_CYCLE<1>

- SUPPRIMER ?   SORTIE

- L1                                                                       Cycle sélectionné en 3a-x. Sélectionner avec la molette.

- L2                                                                       Valider avec le bouton, retour au niveau 4a sur SORTIE.

Niveau4d

- CYCLE <1> ( de 1 à 4 )

- SELECTIONNER AJOUT_DE_PLAGES EDITER_CYCLE EDITER_JOUR SORTIE

- L1

- L2

Niveau5e-1

- EDIT_JOUR CYCLE<1>

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau5e-2

- EDIT_JOUR CYCLE<1>

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau5e-3

- EDIT_JOUR CYCLE<1>

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau5e-4

- EDIT_JOUR CYCLE<1>

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau5e-5

- EDIT_JOUR CYCLE<1>

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau5e-6

- EDIT_JOUR CYCLE<1>

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau5e-7

- EDIT_JOUR CYCLE<1>

- LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

- L1

- L2

Niveau6g-1

- VIDER_LES_PLAGES

- SUPPRIMER ?  SORTIE

- L1                                                                    Jour sélectionné.

- L2                                                                    Sélectionner avec la molette et valider avec le bouton.

Niveau7a-1

- SUPPRIMER <Lun>

- NON          OUI

- L1                                                              Jour sélectionné.

- L2                                                              Valider avec le bouton, NON = retour au niveau 4a sur SORTIE.

Niveau7a-2

- SUPPRIMER <Lun>

- NON          OUI

- L1                                                              Jour sélectionné.

- L2                                                              Valider avec bouton, OUI = Effacement de toutes les plages horaires

- du jour du cycle concerné et retour au niveau 2a sur SORTIE.

Niveau6g-2

- VIDER_PLAGES

- SUPPRIMER ?  SORTIE

- L1                                                                     Jour sélectionné.

- L2                                                                     Sélectionner avec la molette et valider avec le bouton.

- Sortie = retour au niveau 4a sur SORTIE.

Niveau5c-2

- CYCLE <1> ( de 1 à 4 )

- AJOUT_DE_PLAGES     SORTIE

- L1

- L2                                                                                     Valider sortie, on remonte au niveau 4a sur SORTIE.

Niveau4e

- CYCLE <1> ( de 1 à 4 )

- SELECTIONNER AJOUT_DE_PLAGES EDITER_CYCLE EDITER_JOUR SORTIE

- L1

- L2

- Valider sortie, on remonte au niveau 2a2 sur SORTIE.

Niveau2b

- PROGRAMME

- CHOISIR_UN_CYCLE SORTIE

- L1

- L2                                                                                 Valider sortie, on remonte au niveau 1a sur SORTIE.

Niveau1b

- MENU

- PROGRAMME DATE HEURE REGLAGES SORTIE

- L1

- L2                                                                                                                  Sélection Date, appuis sur bouton

- pour passer au champs suivant.

Niveau2c

- DATE

- 17/09/2010

- L1

- L2                                                 Sélectionner de 0 à 99 en tournant la molette, puis appuyer sur le bouton

- pour confirmer le choix et passer au champs suivant qui est Mois.

Niveau2d

- DATE

- 17/09/2010

- L1

- L2                                                 Sélectionner de 1 à 12 en tournant la molette, puis appuyer sur le bouton

- pour confirmer le choix et passer au champs suivant qui est Jour du mois.

Niveau2e

- DATE

- 17/09/2010

- L1

- L2                                                 Sélectionner de 1 à 28, 29, 30 ou 31 en tournant la molette, puis appuyer sur

- le bouton pour confirmer le choix, la nouvelle date est écrite dans la RTC et

- on se retrouve automatiquement au niveau 1a sur HEURE en vidéo inverse.

Niveau1c

- MENU

- PROGRAMME DATE HEURE REGLAGES SORTIE

- L1

- L2                                                                                                                  Sélection Heure, appuis sur bouton

- pour passer au champs suivant.

Niveau2f

- HEURE

- 17:09

- L1

- L2                                                    Tourner la molette pour changer de 00 à 23, puis valider avec bouton pour

- passer automatiquement sur le champs suivant qui est Minute.

Niveau2g

- HEURE

- 19:30

- L1

- L2                                                    Tourner la molette pour changer les minutes de 00 à 59, puis valider avec

- bouton, après cela, les secondes sont mises à zéro et la nouvelle heure est

- écrite dans la RTC et on saute en 1a sur SORTIE.

Niveau1d

- MENU

- PROGRAMME DATE HEURE REGLAGES SORTIE

- L1

- L2                                                                                                                  Sélection Réglages et appuis sur

- bouton.

Niveau2h

- REGLAGES

- TEMPERATURES HYSTERESIS PARAMETRES SORTIE

- L1

- L2                                                                                                                           Sélection Températures et

- appuis sur bouton.

Niveau3c

- TEMPERATURES

- JOUR NUIT ECS SORTIE

- L1

- L2                                                                        Sélection Jour, appuis sur bouton pour passer au champs

- suivant.

Niveau4g

- TEMP. JOUR

- 20,5 °C

- L1

- L2                                                    Sélectionner par demi-degré de 15 à 25,5°C en tournant la molette, puis

- appuyer sur le bouton pour confirmer le choix et passer au champs

- suivant.

Niveau4h

- TEMP. NUIT

- 17,5 °C

- L1

- L2                                                    Sélectionner par demi-degré de 10 à 20,5°C en tournant la molette, puis

- appuyer sur le bouton pour confirmer le choix et passer au champs

- suivant.

Niveau4i

- TEMP. ECS

- 65 °C

- L1

- L2                                                    Sélectionner la température d’eau chaude sanitaire de 60 à 85°C par pas de

- 5 degrés en tournant la molette, puis appuyer sur le bouton pour confirmer

- le choix et retourner au niveau 1d sur HYSTERESIS.

Niveau2i-1

- REGLAGES

- TEMPERATURES HYSTERESIS PARAMETRES SORTIE

- L1

- L2                                                                                                                            Sélection Hystérésis et appuis

- sur bouton.

Niveau3g

- HYSTERESIS

- TEMP. AMBIANTE TEMP. RADIATEURS TEMP. ECS SORTIE

- L1

- L2                                                                                                                                  Sélection Température

- ambiante.

Niveau4j

- HYS. T. AMBIANTE

- 0,2 °C

- L1                                                              Sélectionner par dixième de degré de 0,1 à 1°C l’Hystérésis de la

- L2                                                              température ambiante en tournant la molette, puis appuyer sur le

- bouton pour confirmer le choix et passer au champs suivant.

Niveau4k

- HYS. T. RADIATEUR

- 0,5 °C

- L1                                                                 Sélectionner par demi-degré de 0,5 à 5,0°C l’Hystérésis de la temp-

- L2                                                                 érature de départ de l’eau des radiateurs en tournant la molette,

- puis appuyer sur le bouton pour confirmer le choix et passer au

- champs suivant.

Niveau4l

- HYSTERESIS ECS

- 0,5 °C

- L1                                                              Sélectionner par demi-degré de 0,5 à 5,0°C l’Hystérésis de la temp-

- L2                                                              érature de l’ECS  en tournant la molette, puis appuyer sur le bouton

- pour confirmer le choix et retourner au niveau 1d sur PARAMETRES.

Niveau2i-2

- REGLAGES

- TEMPERATURES HYSTERESIS PARAMETRES SORTIE

- L1

- L2                                                                                                                           Sélection Paramètres et appuis

- sur bouton.

Niveau3h-1

- PARAMETRES

- T.MIN.EXTERIEURE T.MAX.CHAUDIERE TYPE REGULATION SORTIE

- L1                                                                                                                                                 Sélection Tempé-

- L2                                                                                                                                                  rature minimum

- Extérieure.

Niveau4m

- T.MIN EXTERIEURE

- -09 °C

- L1                                                                 Sélectionner par degré la valeur -9°C (voir Tableau des régions) en

- L2                                                                 tournant la molette, puis appuyer sur le bouton pour confirmer le

- choix et passer au paramètre suivant T.MAXI CHAUDIERE.

Niveau3h-2

- PARAMETRES

- T.MIN.EXTERIEURE T.MAX CHAUDIERE TYPE REGULATION SORTIE

- L1                                                                                                                                           Sélection Tempé-

- L2                                                                                                                                               rature maximum

- Chaudière.

Niveau4nm

- T. MAX CHAUDIERE

- 80 °C

- L1                                                                 Sélectionner la température MAXIMUM recommandée par le

- L2                                                                 fabricant de la chaudière en tournant la molette, puis appuyer sur

- le bouton pour confirmer le choix et passer au paramètre suivant.

Niveau3h-3

- PARAMETRES

- T.MIN.EXTERIEURE T.MAXI CHAUDIERE TYPE REGULATION SORTIE

- L1                                                                                                                                                     Sélection Type

- L2                                                                                                                                                     de Régulation.

Niveau4o-1

- TYPE REGULATION

- CHAUDIERE VANNE_A_3 VOIES SORTIE

- L1                                                                                                     Utilisation de la chaudière pour moduler la

- L2                                                                                                     température d’eau. Sélection Chaudière.

Niveau5f-1

- REGUL. CHAUDIERE

- NON                     OUI

- L1                                                                  Valider avec le bouton, si NON = retour au niveau 3k sur VANNE

- L2                                                                  A 3 VOIES.

Niveau5f-2

- REGUL. CHAUDIERE

- NON                     OUI

- L1                                                                  Valider avec le bouton,

- L2                                                                  Si OUI = Mise à jour du paramètre et retour au niveau 3k sur

- SORTIE.

Niveau4o-2

- TYPE REGULATION

- CHAUDIERE VANNE_A_3_VOIES SORTIE

- L1                                                                                                      Utilisation d’une vanne à 3 voies pour

- L2                                                                                                      moduler la température d’eau.

- Sélection Vanne à 3 voies.

Niveau5g-1

- VANNE_A_3_VOIES

- OUVRIR / FERMER   ANALOGIQUE   SORTIE

- L1                                                                                                        Sélection du type de vanne à 3 voies,

- L2                                                                                                        appuyer sur le bouton pour confirmer

- le choix.

Niveau6c-1

- VANNE   ON / OFF

- NON                OUI

- L1                                                              Sélection Vanne à 3 voies Ouverte ou Fermée.

- L2                                                              Valider avec le bouton, si NON = retour au niveau 3k3 sur SORTIE.

Niveau6c-2

- VANNE   ON / OFF

- NON                OUI

- L1                                                              Sélection Vanne à 3 voies Ouverte ou Fermée.

- L2                                                              Valider avec le bouton, Si OUI = Mise à jour du paramètre et

- retour au niveau 3k3 sur SORTIE.

Niveau5g-2

- VANNE_A_ 3_VOIES

- OUVRIR / FERMER ANALOGIQUE SORTIE

- L1                                                                                                     Sélection du type de vanne Analogique,

- L2                                                                                                     appuyer sur le bouton pour confirmer le

- choix.

Niveau6c-2

- ANALOGIQUE

- NON          OUI

- L1                                                        Sélection Vanne Analogique.

- L2                                                        Valider avec le bouton, si NON = retour au niveau 3k sur SORTIE.

Niveau6c-3

- ANALOGIQUE

- NON         OUI

- L1                                                        Sélection Vanne Analogique.

- L2                                                        Valider avec le bouton, Si OUI = Mise à jour du paramètre et retour

- au niveau 3k sur SORTIE.

Niveau5g-3

- VANNE_A_3_VOIES

- OUVRIR / FERMER ANALOGIQUE SORTIE

- L1

- L2                                                                                                     Section SORTIE et retour au niveau

- sur SORTIE.

Niveau4o-3

- TYPE_REGULATION

- CHAUDIERE VANNE_A_3_VOIES SORTIE

- L1

- L2                                                                                                      Sélection SORTIE et retour au niveau

- sur SORTIE.

Niveau2k

- REGLAGES

- TEMPERATURES HYSTERESIS PARAMETRES SORTIE

- L1

- L2                                                                                                                            Sélection SORTIE et retour

- au niveau 1 sur SORTIE.

- Niveau1e

L1

- MENU

- PROGRAMME DATE HEURE REGLAGES SORTIE

- L2                                                                                                                  Appuis sur le bouton pour sortir du

- Menu et retourner au mode normal.